Приложение

к постановлению администрации

Васюринского сельского поселения

от ___________ № _____

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Васюринского сельского поселения

Динского района

от____________________ №_______

м.п.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2030 г.

(Актуализация 2024 г.)

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо,осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение,холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября №2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Васюринское сельское поселение расположено на юго-восточной окраине Динского района, в 32 км от г. Краснодара

Административные границы сельского поселения на западе проходят по смежеству с Первореченским и Динским сельскими поселениями Динского района. На севере и востоке с Усть-Лабинским районом, на юго-востоке и юге с Краснодарским водохранилищем, на юго-западе с землями г.Краснодара.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Динской район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля  2004 года.

В границах муниципального образования Васюринское сельское поселение находится 4 населенных пункта - ст. Васюринская, п. ж.-д. станции Васюринская, п. Северо-Кавказской Зональной Опытной Станции ВНИИЛР, п. ж.-д. разъезда Редутский.

Численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2024 г. составляет 15049 человек.

Площадь территория сельского поселения в пределах существующей административной границы - 151,5 км2, что составляет 11,2 % от территории Динского района. Плотность населения – 91 человек на 1 км2.

Центром муниципального образования является станица Васюринская, которая расположена на берегу Кубанского водохранилища в южной части обширной Прикубанской лессовой равнины. В пределах станицы эта равнина ограничена эрозионным уступом р. Кубани, ее надпойменными террасами, руслом реки и переходит в Закубанскую аллювиальную равнину. Застроенная часть станицы, и береговая полоса расположены в пределах II Надпойменной террасы правобережья р. Кубани. Протяженность станицы с юго-запада на северо-восток составляет 4 км.

Расстояние от станицы до районного центра – ст. Динской – 18 км, до ближайшей железнодорожной станции «Васюринская» - 3,5 км.

Транспортные связи ст. Васюринской с районным, краевым центрами и другими городами края осуществляются по железной дороге направления Краснодар – Кропоткин и автомобильной дороге регионального значения Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края (автомагистраль II технической категории) и межмуниципального значения ст. Динская – ст. Васюринская (III технической категории).

Климат

По климатическому районированию для строительства согласно СНиП 23-01-99*, территория изысканий относится к району III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха составляет: в январе – от -50 до +20, в июле – от +210     до + 25 0 С, среднегодовая температура + 10,80С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает + 420С, абсолютный минимум - 360С.

Зима устанавливается обычно во второй половине декабря и длится немногим более двух месяцев.

Средняя дата первого заморозка 20 октября, последнего – 12 апреля. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 192 дня.

Среднегодовое количество осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в течение года довольно равномерно. Суточный максимум осадков составил 107 мм (Краснодар, июнь 1970 г.).

Снежный покров неустойчив. Устойчивого снежного покрова не бывает в 70% случаев.

Средняя дата появления снежного покрова 8 декабря. Среднее число дней со снегом - 42.

Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8см. Средняя наибольшая декадная высота достигает 18см, максимальная декадная из наблюденных высот– 71см.

Гидрология.

Главными водными артериями Динского района являются реки: Понура, Кочеты и ее притоки.

На территории Краснодарского края реки такого типа называют степными.

Основными источниками питания рек являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для водного режима характерной особенностью является его неравномерность и резкие колебания стока по сезонам. В связи с большим количеством плотин и дамб водный режим значительно изменен. Уровни воды в прудах зависят от величины бытового стока реки и от пропускной способности водосборных сооружений режима их работы. Паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей.

Нередки и летние паводки. На долю весеннего половодья приходится от 80 до 90% объема годового стока. Средняя продолжительность половодья 80 суток.

Реки перегорожены многочисленными плотинами и дамбами, но в общем, каждая река представляет единое русло. Местами они превращены в каскад прудов различной величины. В результате сток воды затруднен, пойма рек затопляема в период половодья и зарастает болотной растительностью.

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

- Азово-Кубанский артезианский бассейн;

- Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

- Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

- Западно-Кубанский краевой прогиб;

- Восточно-Кубанский прогиб;

- Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Динского района входит в пределы Западно-Кубанского прогиба.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

Характеристика подземных вод пойм рек Понуры, Кочеты и ее притоков

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на поймах не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод надпойменных террас р.Кубани

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террас р. Кубани приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 0.0 до 2.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1.0 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

По глубине залегания уровня можно выделить две разновидности, которые характеризуются положением уровней на глубинах от 0.0 до 2.0м и от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод, в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

В настоящее время водоснабжение ст. Васюринской, осуществляется от существующего водозабора в северо-западной части станицы.

Узел водопроводных сооружений располагается в северо-западной части станицы, по ул. Железнодорожная. На территории водопроводных сооружений находится:

- Насосная станция II-го подъема;

- Два резервуара объемом 500м3 каждый;

-Две артскважины № 5515 и № 5516;

- Скважина № 5516 пробурена в 1977 году. Дебит скважины - 30м3/час. Динамический уровень - 52м. Глубина скважины - 293м. Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 8-40-60.

- Скважина № 5515 пробурена в 1977году. Дебит скважины - 40м3/час. Динамический уровень - 40м. Глубина скважины 540м. Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 8-40-60.

- Артезианская скважина № 6970 находится восточной части ст. Васюинской. Скважина пробурена в 1987 году. Дебит скважины - 50м3/час. Глубина скважины - 175м. Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 8-40-60.

- Артезианская скважина № 4315 расположена на территории СТФ-2. Скважина пробурена в 1973 году. Дебит скважины – 52 м3/час. Динамический уровень - 39м. Глубина скважины - 180м. Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ 8-40-60.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент Ø100-250 мм.

Глубина залегания трубопроводов 1,5 – 2,0 м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 60%.

Население пос. ж/д разъезда Редутский и пос. СКЗОС ВНИИЛР снабжается водой от индивидуальных скважин.

Население пос. ж/д станции Васюринская снабжается водой от существующей скважины № 1061.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из стальных труб Ø50-100 мм. Глубина залегания трубопроводов 1.5 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристики источников водоснабжения Васюринского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Характеристика водонапорной башни, резервуара) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артскважина №5516 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б | 293 | 1977 | 30 | - | - | - | Васюринское сельское поселение |
| Артскважина №4315 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б | 180 | 1973 | 52 | Резервуар №1 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б (объем 500куб.м) Резервуар №1 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б (объем 500куб.м) | - | - | Васюринское сельское поселение |
| Артскважина №6970 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б | 175 | 1987 | 43 |  | - | - | Васюринское сельское поселение |
| Артскважина №5515 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б | 540 | 1977 | 40 |  | - | - | Васюринское сельское поселение |
| Артскважина №6868 ст. Васюринская, Динской р-н, ул. Железнодорожная 78а(резервная) | 537 | 1986 | 36 |  | - | - | Васюринское сельское поселение |
| Артскважина №3594 ст. Васюринская, Динской р-н, ул. Железнодорожная 78а | 185 | 1970 | 40 |  |  |  | Васюринское сельское поселение |

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В настоящее время территория Васюринского сельского поселения охвачена централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением:

в зоне капитальной застройке на 100%;

в зоне индивидуально-жилищного строительства на 90%.

Однако возможность технологического подключения к централизованной системе водоснабжения на существующую дату имеется у каждого введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территорию Васюринского сельского поселения можно разделить на одну технологическую зону централизованного водоснабжения:

- ст. Васюринская.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Информация о водозаборных и водопроводных очистных сооружениях, расположенных на территории Васюринского сельского поселения представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Объекты водоснабжения

| № п/п | Сельское поселение/ Населенный пункт | Тип водозабора | Наименование водоисточника | Водопроводные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Васюринское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Артскважина №5516 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б | подземный | скважина | - |
| 2 | Артскважина №4315 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б | подземный | скважина | - |
| 3 | Артскважина №6970 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б | подземный | скважина | - |
| 4 | Артскважина №5515 ст. Васюринская, Динской р-н, пер. Северный 10б | подземный | скважина | - |
| 5 | Артскважина №6868 ст. Васюринская, Динской р-н, ул. Железнодорожная 78а(резервная) | подземный | скважина | - |
| 6 | Артскважина №3594 ст. Васюринская, Динской р-н, ул. Железнодорожная 78а | подземный | скважина | - |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода от водозаборных скважин глубинными насосами по водоводам подается в резервуары чистой воды, расположенные на территории насосной станции 2-го подъема.  Питьевая вода из резервуаров чистой воды насосами подается в водопроводную сеть Васюринского сельского поселения.

Санитарно-лабораторный контроль за качеством воды в поступающей и разводящих сетях ст. Васюринской осуществляется в испытательной лаборатории по контролю за качеством питьевой и сточной воды.

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с п. 3.3 настоящих санитарных правил выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды источников водоснабжения, а также технологии производства питьевой воды в системе водоснабжения.

Расширенные лабораторные исследования воды должны проводится в течение одного года в местах водозабора системы водоснабжения, а при наличии обработки воды или смешения воды различных водозаборов - также перед подачей питьевой воды в распределительную сеть.

Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от типа источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается:

- для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон;

- для поверхностных источников- 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Прием поступающей воды для Васюринского сельского поселения производится в резервуары чистой воды.

Общий объем резервуаров чистой воды составляет 1000 куб.м.

Таблица 3 – Технологические характеристики насосов

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | Производите-льность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год |  |
| Водозабор центральный (ст. 1-го подъема) ст. Васюринская пер. Северный 10б | ЭЦВ 8-40-90 | 80 | 90 | 16 | 35040 | - |
| Водозабор центральный (ст. 2-го подъема) ст. Васюринская пер. Северный 10б | К-100-65-200а К20/18 | 100 | 50 | 30 | 35040 | - |
| Водозабор центральный (ст. 1-го подъема) ст. Васюринская ул. Железнодорожная 78а | ЭЦВ 8-40-90 | 80 | 44 | 16 | 35040 | - |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 79,555 км. Характеристика водопроводных сетей, представлена в таблице 4.

Таблица 6 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Васюринское сельское поселение |  |  |  |  |
| - | 78555 | сталь/ПНД | - | - |

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- большой износ системы централизованного водоснабжения в Васюринском сельском поселении, что влияет на качество жизни и комфортности проживания населения.

Основные направления развития системы водоснабжения Васюринском сельском поселения предусматривают:

- реконструкцию водопроводной сети;

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система ГВС - открытая. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется водой от котельной, забор воды на нужды ГВС осуществляется из прямого трубопровода тепловой сети. Регулирование температуры в подающем трубопроводе ГВС согласно проектной схеме.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Васюринского сельского поселения не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Васюринского сельского поселения не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время сети и объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Васюринского сельского поселения.

Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения занимается:

- МУП «Родник» в ст. Васюринская (353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, Матвеевская улица, 56а).

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Васюринского сельского поселения являются:

- повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

- перекладка изношенных сетей водоснабжения;

- реконструкция изношенного оборудования;

- повышение качества питьевой воды.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение     и     соблюдение     баланса     экономических     интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение    стабильных    и    недискриминационных    условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость    деятельности    организаций, осуществляющих    горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов Государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов    Российской    Федерации    и    органов    местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение   абонентов   водой   питьевого   качества   в   необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

К целевым	показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

1. Показатели качества воды.

2. Показатели   надежности   и   бесперебойности   водоснабжения   и водоотведения.

3. Показатели качества обслуживания абонентов.

4. Показатели очистки сточных вод.

5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с Приказом от 4 апреля 2014 г. № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» относятся следующие величины:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Варианты развития Васюринского сельского поселения могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

Генеральный план Васюринского сельского поселения принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и дальнейшее улучшение демографический обстановки.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом Васюринского сельского поселения, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические данные:

1. Численность населения Васюринского сельского поселения за последние годы.

2. Метод передвижки возрастов.

3. Прогноз, выполненный Схемой территориального планирования Краснодарского края.

4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории Васюринского сельского поселения.

5. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана Васюринского сельского поселения.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Васюринского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 640,74 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 355,25 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 1132,19 тыс. м2), что позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность в среднем по поселения до 34,8 м2/чел.

Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Новые жилые территории должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-бытового обслуживания.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Васюринского сельского поселения в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2030 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 7 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Васюринском сельском поселении.

Таблица 7 –Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2019 гг. (в тыс. м3)

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 990,024 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 990,024 |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 341,84 |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 648,184 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | н/д |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 648,184 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

- расходы на хозбытовые нужды.

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов Васюринского сельского поселения. Отчетные данные представлены за 2019 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 8.

Таблица 8 –Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2019 г.

| Расход (добыча) питьевой воды |  |
| --- | --- |
| Период | 2019 |
| ст. Васюринская |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 990,024 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 3254,87 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Большая часть населения на территории Васюринского сельского поселения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2019 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Васюринское с.п. |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 648,184 |
| Население | тыс. м3/год | 595,336 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 40,704 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 12,144 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Васюринского сельского поселения нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды установленные на территории Динского муниципального района.

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2019 год представлено в таблице 10.

Таблица 10 – Фактический	баланс реализации холодной, горячей и    технической воды населению за 2019 г.

| № п/п | Наименование | Период потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 648,184 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 4 | Всего: | 648,184 |

В 2019 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды пришлось – 100%, техническое и горячее   водоснабжение населением не потребляется.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Васюринская | 82,2 | 99,8 | 100 |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Васюринское с.п. | - |

Мероприятия по установке приборов учета не планируются. Подробная поадресная информация отсутствует.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Васюринского сельского поселения выполнен согласно фактическому водозабору за 2019 год с применением коэффициента суточной неравномерности, принятый равным 1,2. Анализ представлен в таблице 13.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Таблица 13 Анализ производственных мощностей по состоянию на 2019 год

| № п/п | Наименование | Производительность водозабора, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв/дефицит производительности, м3/сут | Резерв/дефицит производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст Васюринская | 5784,0 | 2712,39 | 3071,61 | 53 |

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

    - на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2020 по 2030 годы рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Генеральным планом Васюринского сельского поселения.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

- существующее население муниципального образования;

- перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Динского муниципального района;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития Васюринского сельского поселения представлен в таблице 14.

Таблица 14 — Объем расхода воды на 2019-2030 годы

| Статья расхода воды, тыс м3 | 2019 г. (факт) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 987,125 | 986,656 | 977,158 | 968,418 | 982,899 | 995,551 | 1005,324 | 1021,821 |
| Расход на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 987,125 | 986,656 | 977,158 | 968,418 | 982,899 | 995,551 | 1005,324 | 1021,821 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 341,84 | 341,84 | 341,84 | 341,84 | 338,92 | 329,11 | 315,99 | 307,19 | 297,97 | 292,32 | 283,26 | 266,29 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,205 | 657,546 | 661,168 | 661,228 | 684,929 | 703,231 | 722,064 | 755,531 |
| Питьевой воды, всего в т.ч.: | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,205 | 657,546 | 661,168 | 661,228 | 684,929 | 703,231 | 722,064 | 755,531 |
| -населению | 595,336 | 595,336 | 595,336 | 595,336 | 595,357 | 604,698 | 608,32 | 608,38 | 632,081 | 650,383 | 669,216 | 702,683 |
| -бюджетным потребителям | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 |
| -прочим потребителям | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Принцип приготовления горячей воды в системе горячего водоснабжения сельского поселения открытый. В открытой системе горячего водоснабжения, вода нагревается в источнике теплоты и отбирается из обратного и подающего теплопроводов в смеситель, в смесителе вода нагревается до температуры 65 градусов, а после подается к водоразборным кранам, оставшаяся часть горячей воды применяется для отопления. То есть вода в открытой системе горячего водоснабжения частично циркуляционная, а частично прямоточно-водопроводная.

В 2011 г. № ФЗ-417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», установлено: «С 1 января 2013 г. подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. С 1 января 2022 г. использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сравнение фактического потребления воды за 2019 год и ожидаемого объема расхода воды в 2030 году при проектировании СВ представлено в таблице 15.

Таблица 15 — Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды

| Статья расхода | Холодное водоснабжение | Техническое водоснабжение | Горячее водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое годовое потребление воды, тыс. м3/год | 990,024 | 0,0 | 0,0 | 990,024 |
| Среднесуточное потребление, м3/сут | 2712,36 | 0,0 | 0,0 | 2712,36 |
| Максимально суточное потребление, м3/сут | 3254,87 | 0,0 | 0,0 | 3254,87 |
| Перспективный сценарий развития |  |  |  |  |
| Ожидаемый годовой расход воды, тыс. м3/год | 1021,821 | 0,0 | 0,0 | 1021,821 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление, м3/сут | 2799,51 | 0,0 | 0,0 | 2799,51 |
| Ожидаемое максимально суточное потребление, м3/сут | 3359,41 | 0,0 | 0,0 | 3359,41 |

Уменьшение расхода воды при проектировании системы водоснабжения объясняется планом по обеспечению всего населения Васюринского сельского поселения услугой по централизованному холодному водоснабжению.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Васюринского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением. Все водопроводные сети эксплуатируются организациями МУП «Родник».

В перспективе развития муниципального образования предлагается расширение границ технологической зоны путем возведения новых кольцевых распределительных водопроводов и присоединенения новых абонентов.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов при проектировании системы водоснабжения на период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом Генерального плана Васюринского сельского поселения, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице 16 и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями Васюринского сельского поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.

Таблица 16 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов, тыс. м3

| Статья расхода воды | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т. ч.: | тыс. м3/год | 595,336 | 595,336 | 595,336 | 595,336 | 595,357 | 604,698 | 608,32 | 608,38 | 632,081 | 650,383 | 669,216 | 702,683 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,658 | 1,666 | 1,668 | 1,732 | 1,782 | 1,833 | 1,925 |
| Максимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,988 | 1,999 | 2,0002 | 2,078 | 2,138 | 2,2 | 2,31 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 595,336 | 595,336 | 595,336 | 595,336 | 595,357 | 604,698 | 608,32 | 608,38 | 632,081 | 650,383 | 669,216 | 702,683 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные потребители, в т.ч.: | тыс. м3/год | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 |
| Максимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители, в т. ч.: | тыс. м3/год | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1115 |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в т. ч.: | тыс. м3/год | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,205 | 657,546 | 661,168 | 661,228 | 684,929 | 703,231 | 722,064 | 755,531 |
| Холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,205 | 657,546 | 661,168 | 661,228 | 684,929 | 703,231 | 722,064 | 755,531 |
| Горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения за 2019 год составляют 34,5% от подачи в сеть.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 26%, за счет выполнения мероприятий по реконструкции систем холодного водоснабжения на 2020-2030гг.

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 17.

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 18 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

- общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

-территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

- структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 19.

Таблица 17 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2020-2030 гг. (в тыс. м3)

| Наименование/год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 987,125 | 986,656 | 977,158 |  | 968,418 | 982,899 | 995,551 | 1005,324 | 1021,821 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | 341,84 | 341,84 | 341,84 | 341,84 | 338,92 | 329,11 | 315,99 |  | 307,19 | 297,97 | 292,32 | 283,26 | 266,29 |
| Отпуск воды из сети | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,205 | 657,546 | 661,168 |  | 661,228 | 684,929 | 703,231 | 722,06 | 755,531 |

Таблица 18 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 987,125 | 986,656 | 977,158 | 968,418 | 982,899 | 995,551 | 1005,324 | 1021,821 |
| Расход на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 990,024 | 987,125 | 986,656 | 977,158 | 968,418 | 982,899 | 995,551 | 1005,324 | 1021,821 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 341,84 | 341,84 | 341,84 | 341,84 | 338,92 | 329,11 | 315,99 | 307,19 | 297,97 | 292,32 | 283,26 | 266,29 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,205 | 657,546 | 661,168 | 661,228 | 684,929 | 703,231 | 722,064 | 755,531 |
| Реализация воды Васюринское с.п.., в том числе: | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,205 | 657,546 | 661,168 | 661,228 | 684,929 | 703,231 | 722,064 | 755,531 |
| Холодное водоснабжение | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,184 | 648,205 | 657,546 | 661,168 | 661,228 | 684,929 | 703,231 | 722,064 | 755,531 |
| - население | 595,336 | 595,336 | 595,336 | 595,336 | 595,357 | 604,698 | 608,32 | 608,38 | 632,081 | 650,383 | 669,216 | 702,683 |
| - бюджетные потребители | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 |
| - прочие | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 | 40,704 |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |

Таблица 19 – Требуемая мощность водозаборных сооружений

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ст. Васюринская | Фактическая максимальная производительность скважин | 5784,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из представленной выше таблицы следует, что на расчетный срок дефицита производительности скважин в Васюринском сельском поселении не возникает.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Васюринского сельского поселения и оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 20

| № п/п | Населенный пункт | Гарантирующая организация | Нормативный документ (№, от какого числа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Васюринская. | МУП «Родник» | Постановление администрации Васюринского сельского поселения от 12 января 2016 г. № 2 |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения Васюринского сельского поселения был выделен вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) | Единица измерения | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (в целях подключения объектов капитального строительства абонентов) |  |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Гоголя (от ул. Ивко до ул. Восточная) | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 186 м диаметр 69 мм, сталь | протяженность 186 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2025 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Гоголя (от ул. Ивко до д.37 по ул.Гоголя) | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 220 м диаметр 57 мм, сталь | протяженность 220 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2026 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Калинина (от ул. Ставского до ул. Матвеевской) | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 226 м диаметр 80 мм, сталь | протяженность 226 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2027 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул.Калинина (от ул. Восточная до ул. Ивко) | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 195 м диаметр 76 мм, сталь | протяженность 195 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2028 |  |
| Реконструкция насосной станции второго подъёма в части замены насоса на водозаборе №1, находящемся по адресу: станица Васюринская, пер. Северный, д.10 | Мощность насосной станции | м3/час | Мощность насосной станции 440 м3/час | Мощность насосной станции 560 м3/час | 2025 |  |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, содержащиеся в планах мероприятий, плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программе повышения экологической эффективности и плане мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. |  |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |  |

Васюринское сельское поселение.

Источником водоснабжения на перспективу сохраняется подземный водозабор.

У действующих скважин с законченным сроком амортизации необходимо выяснить техническое состояние. При невозможности восстановления эксплуатационных параметров скважин, их ликвидировать и пробурить рядом новые.

Все скважины, находящиеся в антисанитарных условиях, во избежание загрязнения подземных вод, подлежат ликвидации. Для своевременного контроля за качеством воды делать периодически полные химические анализы воды из действующих скважин, в том числе и радиологические исследования. Для работающих скважин предусматривается организовать зоны санитарной охраны их 3-х поясов: первого (строгого) режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой всех потребителей необходимо строительство сетей водопровода кольцевого типа, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог.

В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Васюринскому сельскому поселению рекомендуется:

1. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами. Сроки реализации проекта: 2020-2030 гг.;

2. Реконструкция существующих сетей водоснабжения и строительство новых сетей водоснабжения с учетом развития. Сроки реализации проекта: 2020-2030 гг.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Необходимо выполнить следующие объемы работ:

| Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Гоголя (от ул. Ивко до ул. Восточная) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,01074 | ((0,61*176)*0,1) / 1000 |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 17,18 | 10,74*1,6 |
| 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,09401 | (((1*0,61*176)-10,74)*0,973) / 1000 |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0261 | (((1*0,61*176)-10,74)*0,027) / 100 |
| 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,09662 | ((1*0,61*176)-10,74) / 1000 |
| 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,5368 | ((0,61*176)*0,5) / 100 |
| 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,10736 | (0,61*176) / 1000 |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1,074 | (176*0,61*0,1) / 10 |
| 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 11,814 |  |
| 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. | км | 0,176 | 176/1000 |
| 11 | 11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |
| 12 | 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 10,04 |  |
| 13 | 13 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм Прим. | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |
| 14 | 14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 187,488 | 177,408+10,08 |
| 15 | 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |
| 16 | 16 | Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 2 |  |
| 17 | 17 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | шт | 1 |  |
| 18 | 18 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,186 | 186/1000 |
| Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |
| Колодцы 1,5 м |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00601 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,5+0,2)*2)) / 1000 |
| 20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 9,62 | 6,01*1,6 |
| 21 | 21 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0056 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)*0,973) / 1000 |
| 22 | 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0016 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)*0,027) / 100 |
| 23 | 23 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,035 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*2) / 10 |
| 24 | 24 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,385 |  |
| 25 | 25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м | 10 м3 | 0,2058 | ((0,449+0,27+0,27+0,04)*2) / 10 |
| 26 | 26 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 | м | 1,78 | 0,89*2 |
| 27 | 27 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,27*2 |
| 28 | 28 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,27*2 |
| 29 | 29 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,08 | 0,04*2 |
| 30 | 30 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,0814 | (40,7*2)/1000 |
| 31 | 31 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 |  |
| 32 | 32 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,06 | 6 / 100 |
| 33 | 33 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. | 100 м2 | 0,1413 | ((3,14*1,5*1,5)*2) / 100 |
| 34 | 34 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0022608 |  |
| 35 | 35 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 | кг | 33,912 | 0,033912*1000 |
| 36 | 36 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,00576 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)) / 1000 |
| Колодцы 1 м |  |  |  |  |  |
| 37 | 37 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00283 | (((3,14*1*1)/4)*((1+0,2)*3)) / 1000 |
| 38 | 38 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 4,53 | 2,83*1,6 |
| 39 | 39 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00429 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*3))-2,83)*0,973) / 1000 |
| 40 | 40 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0012 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*3))-2,83)*0,027) / 100 |
| 41 | 41 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,024 | (((3,14*1*1)/4)*(0,1)*3) / 10 |
| 42 | 42 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,264 |  |
| 43 | 43 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,0 м | 10 м3 | 0,171 | ((0,27+0,18+0,1+0,02)*3) / 10 |
| 44 | 44 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 | м | 2,67 | 0,89*3 |
| 45 | 45 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,18*3 |
| 46 | 46 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,3 | 0,1*3 |
| 47 | 47 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,06 | 0,02*3 |
| 48 | 48 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,1221 | (40,7*3)/1000 |
| 49 | 49 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 3 |  |
| 50 | 50 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,06 | 6 / 100 |
| 51 | 51 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. | 100 м2 | 0,0942 | ((3,14*1*1)*3) / 100 |
| 52 | 52 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0015072 |  |
| 53 | 53 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 | кг | 22,608 | 0,022608*1000 |
| 54 | 54 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0044 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*3))-2,83)) / 1000 |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |
| 55 | 55 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1 | 10 / 10 |
| 56 | 56 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" | шт | 10 |  |
| 57 | 57 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. | км | 0,01 | 10/1000 |
| 58 | 58 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 10,07 |  |
| 59 | 59 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. | шт | 10 |  |
| 60 | 60 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 10 |  |
| 61 | 61 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 2 | (10*2) / 10 |
| 62 | 62 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм | шт | 10 |  |
| 63 | 63 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. | 10 шт | 1 | 10 / 10 |

| Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Гоголя (от ул. Ивко до д.37 по ул.Гоголя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | № в ЛСР | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,01281 | ((0,61*210)*0,1) / 1000 |  |  |
| 2 |  | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 20,5 | 12,81*1,6 |  |  |
| 3 |  | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,11218 | (((1*0,61*210)-12,81)*0,973) / 1000 |  |  |
| 4 |  | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0311 | (((1*0,61*210)-12,81)*0,027) / 100 |  |  |
| 5 |  | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,11529 | ((1*0,61*210)-12,81) / 1000 |  |  |
| 6 |  | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 100 м3 | 0,6405 | ((0,61*210)*0,5) / 100 |  |  |
| 7 |  | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 | 0,1281 | (0,61*210) / 1000 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 1,281 | (210*0,61*0,1) / 10 |  |  |
| 9 |  | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 14,091 |  |  |  |
| 10 |  | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. |  | км | 0,21 | 210/1000 |  |  |
| 11 |  | 11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм |  | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |  |  |
| 12 |  | 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм |  | м | 10,04 |  |  |  |
| 13 |  | 13 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм Прим. |  | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |  |  |
| 14 |  | 14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 221,76 | 211,68+10,08 |  |  |
| 15 |  | 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. |  | 10 шт | 0,2 | (1+1) / 10 |  |  |
| 16 |  | 16 | Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х57 мм Прим. |  | шт | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 17 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 57 мм Прим. |  | шт | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 18 | Фланец с ПП покрытием 57 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 19 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом тройники диаметром: до 100 мм Прим. |  | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |  |
| 20 |  | 20 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 21 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 57 мм Прим. |  | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |  |
| 22 |  | 22 | Муфта ПФРК 57 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 23 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 24 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  | км | 0,22 | 220/1000 |  |  |
| Раздел 3. Колодцы 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 25 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00565 | (((3,14*1*1)/4)*((1+0,2)*6)) / 1000 |  |  |
| 26 |  | 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 9,04 | 5,65*1,6 |  |  |
| 27 |  | 27 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00858 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*6))-5,65)*0,973) / 1000 |  |  |
| 28 |  | 28 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0024 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*6))-5,65)*0,027) / 100 |  |  |
| 29 |  | 29 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 0,047 | (((3,14*1*1)/4)*(0,1)*6) / 10 |  |  |
| 30 |  | 30 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 0,517 |  |  |  |
| 31 |  | 31 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,0 м |  | 10 м3 | 0,342 | ((0,27+0,18+0,1+0,02)*6) / 10 |  |  |
| 32 |  | 32 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 |  | м | 5,34 | 0,89*6 |  |  |
| 33 |  | 33 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 1,08 | 0,18*6 |  |  |
| 34 |  | 34 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,6 | 0,1*6 |  |  |
| 35 |  | 35 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  | м3 | 0,12 | 0,02*6 |  |  |
| 36 |  | 36 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  | т | 0,2442 | (40,7*6)/1000 |  |  |
| 37 |  | 37 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  | шт | 6 |  |  |  |
| 38 |  | 38 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 |  | 100 отверстий | 0,12 | 12 / 100 |  |  |
| 39 |  | 39 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. |  | 100 м2 | 0,1884 | ((3,14*1*1)*6) / 100 |  |  |
| 40 |  | 40 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  | т | 0,0030144 |  |  |  |
| 41 |  | 41 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 |  | кг | 45,216 | 0,045216*1000 |  |  |
| 42 |  | 42 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,00882 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*6))-5,65)) / 1000 |  |  |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 43 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 1,3 | 13 / 10 |  |  |
| 44 |  | 44 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" |  | шт | 13 |  |  |  |
| 45 |  | 45 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. |  | км | 0,013 | 13/1000 |  |  |
| 46 |  | 46 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 13,091 |  |  |  |
| 47 |  | 47 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. |  | шт | 13 |  |  |  |
| 48 |  | 48 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм |  | шт | 13 |  |  |  |
| 49 |  | 49 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 2,6 | (13*2) / 10 |  |  |
| 50 |  | 50 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм |  | шт | 13 |  |  |  |
| 51 |  | 51 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. |  | 10 шт | 1,3 | 13 / 10 |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Калинина (от ул. Ставского до ул. Матвеевской) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,01257 | ((0,61*206)*0,1) / 1000 |  |  |
|  | 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 20,11 | 12,57*1,6 |  |  |
|  | 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,11004 | (((1*0,61*206)-12,57)*0,973) / 1000 |  |  |
|  | 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0305 | (((1*0,61*206)-12,57)*0,027) / 100 |  |  |
|  | 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,11309 | ((1*0,61*206)-12,57) / 1000 |  |  |
|  | 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 100 м3 | 0,6283 | ((0,61*206)*0,5) / 100 |  |  |
|  | 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 | 0,12566 | (0,61*206) / 1000 |  |  |
|  | Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 1,257 | (206*0,61*0,1) / 10 |  |  |
|  | 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 13,827 |  |  |  |
|  | 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. |  | км | 0,206 | 206/1000 |  |  |
|  | 11 | 11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм |  | 100 м | 0,2 | (10+10) / 100 |  |  |
|  | 12 | 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм |  | м | 20,08 |  |  |  |
|  | 13 | 13 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм Прим. |  | 100 м | 0,2 | (10+10) / 100 |  |  |
|  | 14 | 14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 227,808 | 207,648+20,16 |  |  |
|  | 15 | 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. |  | 10 шт | 0,3 | (1+1+1) / 10 |  |  |
|  | 16 | 16 | Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х80 мм Прим. |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 17 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 18 | 18 | Фланец с ПП покрытием 110 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 19 | 19 | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 80 мм Прим. |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 20 | 20 | Фланец с ПП покрытием 80 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 21 | 21 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 110 мм Прим. |  | 10 шт | 0,2 | (1+1) / 10 |  |  |
|  | 22 | 22 | Муфта ПФРК 110 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 23 | 23 | Муфта ПФРК 80 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 24 | 24 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 25 | 25 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  | км | 0,226 | 226/1000 |  |  |
|  | Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колодцы 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00601 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,5+0,2)*2)) / 1000 |  |  |
|  | 27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 9,62 | 6,01*1,6 |  |  |
|  | 28 | 28 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,0056 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)*0,973) / 1000 |  |  |
|  | 29 | 29 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0016 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)*0,027) / 100 |  |  |
|  | 30 | 30 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 0,035 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*2) / 10 |  |  |
|  | 31 | 31 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 0,385 |  |  |  |
|  | 32 | 32 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м |  | 10 м3 | 0,2058 | ((0,449+0,27+0,27+0,04)*2) / 10 |  |  |
|  | 33 | 33 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 |  | м | 1,78 | 0,89*2 |  |  |
|  | 34 | 34 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |  |
|  | 35 | 35 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |  |
|  | 36 | 36 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  | м3 | 0,08 | 0,04*2 |  |  |
|  | 37 | 37 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  | т | 0,0814 | (40,7*2)/1000 |  |  |
|  | 38 | 38 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 39 | 39 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 |  | 100 отверстий | 0,04 | 4 / 100 |  |  |
|  | 40 | 40 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. |  | 100 м2 | 0,1413 | ((3,14*1,5*1,5)*2) / 100 |  |  |
|  | 41 | 41 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  | т | 0,0022608 |  |  |  |
|  | 42 | 42 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 |  | кг | 33,912 | 0,033912*1000 |  |  |
|  | 43 | 43 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,00576 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)) / 1000 |  |  |
|  | Колодцы 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 44 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00377 | (((3,14*1*1)/4)*((1+0,2)*4)) / 1000 |  |  |
|  | 45 | 45 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 6,03 | 3,77*1,6 |  |  |
|  | 46 | 46 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00572 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*4))-3,77)*0,973) / 1000 |  |  |
|  | 47 | 47 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0016 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*4))-3,77)*0,027) / 100 |  |  |
|  | 48 | 48 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 0,031 | (((3,14*1*1)/4)*(0,1)*4) / 10 |  |  |
|  | 49 | 49 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 0,341 |  |  |  |
|  | 50 | 50 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,0 м |  | 10 м3 | 0,228 | ((0,27+0,18+0,1+0,02)*4) / 10 |  |  |
|  | 51 | 51 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 |  | м | 3,56 | 0,89*4 |  |  |
|  | 52 | 52 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,72 | 0,18*4 |  |  |
|  | 53 | 53 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,4 | 0,1*4 |  |  |
|  | 54 | 54 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  | м3 | 0,08 | 0,02*4 |  |  |
|  | 55 | 55 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  | т | 0,1628 | (40,7*4)/1000 |  |  |
|  | 56 | 56 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | 57 | 57 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 |  | 100 отверстий | 0,08 | 8 / 100 |  |  |
|  | 58 | 58 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. |  | 100 м2 | 0,1256 | ((3,14*1*1)*4) / 100 |  |  |
|  | 59 | 59 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  | т | 0,0020096 |  |  |  |
|  | 60 | 60 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 |  | кг | 30,144 | 0,030144*1000 |  |  |
|  | 61 | 61 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,00588 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*4))-3,77)) / 1000 |  |  |
|  | Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 62 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 0,5 | 5 / 10 |  |  |
|  | 63 | 63 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | 64 | 64 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. |  | км | 0,005 | 5/1000 |  |  |
|  | 65 | 65 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 5,035 |  |  |  |
|  | 66 | 66 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | 67 | 67 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | 68 | 68 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 1 | (5*2) / 10 |  |  |
|  | 69 | 69 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм |  | шт | 5 |  |  |  |
|  | 70 | 70 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. |  | 10 шт | 0,5 | 5 / 10 |  |  |
|  | Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Калинина (от ул. Восточная до ул. Ивко) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,0119 | ((0,61*195)*0,1) / 1000 |  |  |
|  | 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 19,04 | 11,9*1,6 |  |  |
|  | 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,10416 | (((1*0,61*195)-11,9)*0,973) / 1000 |  |  |
|  | 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0289 | (((1*0,61*195)-11,9)*0,027) / 100 |  |  |
|  | 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,10705 | ((1*0,61*195)-11,9) / 1000 |  |  |
|  | 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 100 м3 | 0,5948 | ((0,61*195)*0,5) / 100 |  |  |
|  | 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 | 0,11895 | (0,61*195) / 1000 |  |  |
|  | Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 1,19 | (195*0,61*0,1) / 10 |  |  |
|  | 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 13,09 |  |  |  |
|  | 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. |  | км | 0,195 | 195/1000 |  |  |
|  | 11 | 11 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 196,56 |  |  |  |
|  | 12 | 12 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. |  | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |  |
|  | 13 | 13 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 14 | 14 | Фланец с ПП покрытием 110 мм |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 15 | 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников Прим. |  | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |  |
|  | 16 | 16 | Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 17 | 17 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 110 мм Прим. |  | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |  |
|  | 18 | 18 | Муфта ПФРК 110 мм |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 19 | 19 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 20 | 20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  | км | 0,195 | 195/1000 |  |  |
|  | Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колодцы 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00601 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,5+0,2)*2)) / 1000 |  |  |
|  | 22 | 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 9,62 | 6,01*1,6 |  |  |
|  | 23 | 23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,0056 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)*0,973) / 1000 |  |  |
|  | 24 | 24 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0016 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)*0,027) / 100 |  |  |
|  | 25 | 25 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 0,035 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*2) / 10 |  |  |
|  | 26 | 26 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 0,385 |  |  |  |
|  | 27 | 27 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м |  | 10 м3 | 0,2058 | ((0,449+0,27+0,27+0,04)*2) / 10 |  |  |
|  | 28 | 28 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 |  | м | 1,78 | 0,89*2 |  |  |
|  | 29 | 29 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |  |
|  | 30 | 30 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |  |
|  | 31 | 31 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  | м3 | 0,08 | 0,04*2 |  |  |
|  | 32 | 32 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  | т | 0,0814 | (40,7*2)/1000 |  |  |
|  | 33 | 33 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 34 | 34 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 |  | 100 отверстий | 0,06 | 6 / 100 |  |  |
|  | 35 | 35 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. |  | 100 м2 | 0,1413 | ((3,14*1,5*1,5)*2) / 100 |  |  |
|  | 36 | 36 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  | т | 0,0022608 |  |  |  |
|  | 37 | 37 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 |  | кг | 33,912 | 0,033912*1000 |  |  |
|  | 38 | 38 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,00576 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,5+0,2)*2))-6,01)) / 1000 |  |  |
|  | Колодцы 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 39 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00565 | (((3,14*1*1)/4)*((1+0,2)*6)) / 1000 |  |  |
|  | 40 | 40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 9,04 | 5,65*1,6 |  |  |
|  | 41 | 41 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00858 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*6))-5,65)*0,973) / 1000 |  |  |
|  | 42 | 42 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0024 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*6))-5,65)*0,027) / 100 |  |  |
|  | 43 | 43 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 0,047 | (((3,14*1*1)/4)*(0,1)*6) / 10 |  |  |
|  | 44 | 44 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 0,517 |  |  |  |
|  | 45 | 45 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,0 м |  | 10 м3 | 0,342 | ((0,27+0,18+0,1+0,02)*6) / 10 |  |  |
|  | 46 | 46 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 |  | м | 5,34 | 0,89*6 |  |  |
|  | 47 | 47 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 1,08 | 0,18*6 |  |  |
|  | 48 | 48 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,6 | 0,1*6 |  |  |
|  | 49 | 49 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  | м3 | 0,12 | 0,02*6 |  |  |
|  | 50 | 50 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  | т | 0,2442 | (40,7*6)/1000 |  |  |
|  | 51 | 51 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  | шт | 6 |  |  |  |
|  | 52 | 52 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 |  | 100 отверстий | 0,12 | 12 / 100 |  |  |
|  | 53 | 53 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. |  | 100 м2 | 0,1884 | ((3,14*1*1)*6) / 100 |  |  |
|  | 54 | 54 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  | т | 0,0030144 |  |  |  |
|  | 55 | 55 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 |  | кг | 45,216 | 0,045216*1000 |  |  |
|  | 56 | 56 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,00882 | ((((3,14*((1+0,6)*(1+0,6))/4)*((1+0,2)*6))-5,65)) / 1000 |  |  |
|  | Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 57 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 0,6 | 6 / 10 |  |  |
|  | 58 | 58 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" |  | шт | 6 |  |  |  |
|  | 59 | 59 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. |  | км | 0,006 | 6/1000 |  |  |
|  | 60 | 60 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 6,042 |  |  |  |
|  | 61 | 61 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. |  | шт | 6 |  |  |  |
|  | 62 | 62 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм |  | шт | 6 |  |  |  |
|  | 63 | 63 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 1,2 | (6*2) / 10 |  |  |
|  | 64 | 64 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм |  | шт | 6 |  |  |  |
|  | 65 | 65 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. |  | 10 шт | 0,6 | 6 / 10 |  |  |
|  | Реконструкция насосной станции второго подьема в части замены насоса на водозаборе №1, находящемся по адресу станица Васюринская, пер. Северный, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | № в ЛСР |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтаж насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при весе: свыше 0,1 до 0,2 т | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |  |
|  | Раздел 2. Монтаж насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | шт | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  | Насос 1К 150-125-315 с электродвигателем, 200 м3/ч | шт | 1 |  |  |  |

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- реконструкция существующих ВЗУ;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

- установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*;

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения Васюринского сельского поселения.

Задачи:

- прокладка сетей для подключения новых абонентов;

- закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 21 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения 2020-2025гг |  |  |  |
| 1. | Многоквартирный ж/д ул. Комсомольская 41,43,45,47 диаметр 40мм, длина 160м, диаметр 110мм, длина 190м 4,2куб.м/час | - | 2023 год |
| 2. | ул. Жилинского: 1, 5, 7, 13, 19, 23, 27 диаметр 25мм, длина 200м 0,21куб.м/час | - | 2020 год |
| 3. | ул. Филиппова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 диаметр 25мм, длина 450м диаметр 80мм, длина 260м 0,51 куб.м/час | - | 2021 год |
| 4. | ул. Ленина: 224, 230, 232, 234, 271, 273, 277, 283, 285 диаметр 25мм, длина 250м диаметр 110мм, длина 207м 0,27 куб.м/час | - | 2022 год |
| 5. | ул. Краснодарская: 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, диаметр 25мм, длина 600м диаметр 80мм, длина 390м 0,69куб.м/час | - | 2022 год |
| 6. | ул. Суворова: 121, 125, 127, 131, 133, 133А, 139, 141, 145, 146, 147,148, 149, 150, 156, 160, 162, 164 диаметр 25мм, длина 450м диаметр 110мм, длина 680м 0,54куб.м/час | - | 2022 год |
| 7. | пер. Хадыженский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, диаметр 25мм, длина 300м диаметр 80мм, длина 186м 0,3куб.м/час | - | 2023 год |
| 8. | ул. Луначарского: 213, 215, 219, 221, 231 диаметр 25мм, длина 150м 0,15куб.м/час | - | 2023 год |
| 9. | пер. Дорожный, 1а,8,10,12,14,16,18 диаметр 25мм, длина 175м диаметр 63мм, длина 300м 0,21куб.м/час | - | 2023 год |
| 10 | пер. С. Есенина 1,2,3,4,5,6,7,8 диаметр 25мм, длина 250м диаметр 63мм, длина 300м 0,24куб.м/час | - | 2024 год |
| 11 | Ул. Ставского: 67Б, 67В, 67Г,67Д диаметр 25мм, длина 150м диаметр 63мм, длина 111м 0,12 куб.м/час | - | 2024 год |
| 12 | ул. 50 лет Победы: 4, 6, 8, 10, 12 диаметр 25мм, длина 200м 0,15куб.м/час | - | 2024 год |
| 13 | ул. Молодежная: 2А, 4, 4А, 10, 15, 17, 23, 29, 33, 37, 39 диаметр 25мм, длина 300м диаметр 110мм, длина 1214м 0,33куб.м/час | - | 2024 год |
| Мероприятия по реконструкции (созданию) существующих объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 2020-2025 |  |  |  |
| 14 | Реконструкция водопровода по ул. Кирпичная (от ул. Красноармейская до ул. Степная) Д25мм-950м Д110мм-1100м | - | 2022 год |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 15 | Обустройство барьера безопасности из колючей проволоки на водозаборе жилого поселка ст. Васюринская, ул. Железнодорожная 78а скв №3594, 6868 длина 176,6м | - | 2021 год |
| 16 | Обустройство барьера безопасности из колючей проволоки на центральном водозаборе ст. Васюринская, пер. Северный 10б скв №5515, 4315, 5516 длина 575,3м | - | 2022 год |
| Новое строительство, 2021-2030гг |  |  |  |
| 17 | Строительство нового водозабора ст. Васюринская, производительностью 40 м3/час | - | 2021-2030 гг. |
| 18 | Строительство водопроводных сетей в районы где оно отсутствует ст. Васюринская | - | 2021-2030 гг. |

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В границах Васюринского сельского поселения водоснабжение осуществляет организация филиал МУП «Родник» (ст. Васюринская).

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на территории Васюринского сельского поселения отсутствуют.

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения в филиале МУП «Родник» отсутствуют.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. № 149, вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Варианты прохождения трубопроводов подробно представлены в картах-схемах являющихся неотъемлемой частью настоящего документа.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется. Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предполагается.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложениях.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Васюринском сельском поселении служат подземные воды.

Водозаборы Васюринского сельского поселения не имеют согласованной зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в ст. Васюринская.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Васюринского сельского поселения.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 22.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2019 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 23.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 22 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2019 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 22– Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятия согласно генплана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирный ж/д ул. Комсомольская 41,43,45,47 диаметр 40мм, длина 160м, диаметр 110мм, длина 190м 4,2куб.м/час | - | 770 | - | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 2. | ул. Жилинского: 1, 5, 7, 13, 19, 23, 27 диаметр 25мм, длина 200м 0,21куб.м/час | - | 440 | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 3. | ул. Филиппова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 диаметр 25мм, длина 450м диаметр 80мм, длина 260м 0,51 куб.м/час | - | 1562 | - | 1562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 4. | ул. Ленина: 224, 230, 232, 234, 271, 273, 277, 283, 285 диаметр 25мм, длина 250м диаметр 110мм, длина 207м 0,27 куб.м/час | - | 1005,4 | - | - | 1005,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 5. | ул. Краснодарская: 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, диаметр 25мм, длина 600м диаметр 80мм, длина 390м 0,69куб.м/час | - | 2178 | - | - | 2178 | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 6. | ул. Суворова: 121, 125, 127, 131, 133, 133А, 139, 141, 145, 146, 147,148, 149, 150, 156, 160, 162, 164 диаметр 25мм, длина 450м диаметр 110мм, длина 680м 0,54куб.м/час | - | 2486 | - | - | 2486 | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 7. | пер. Хадыженский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, диаметр 25мм, длина 300м диаметр 80мм, длина 186м 0,3куб.м/час | - | 1069,2 | - | - | - | 1069,2 | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 8. | ул. Луначарского: 213, 215, 219, 221, 231 диаметр 25мм, длина 150м 0,15куб.м/час | - | 330 | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 9. | пер. Дорожный, 1а,8,10,12,14,16,18 диаметр 25мм, длина 175м диаметр 63мм, длина 300м 0,21куб.м/час | - | 1045 | - | - | - | 1045 | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 10 | пер. С. Есенина 1,2,3,4,5,6,7,8 диаметр 25мм, длина 250м диаметр 63мм, длина 300м 0,24куб.м/час | - | 1210 | - | - | - | - | 1210 | - |  |  |  | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 11 | Ул. Ставского: 67Б, 67В, 67Г,67Д диаметр 25мм, длина 150м диаметр 63мм, длина 111м 0,12 куб.м/час | - | 574,2 | - | - | - | - | 574,2 | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 12 | ул. 50 лет Победы: 4, 6, 8, 10, 12 диаметр 25мм, длина 200м 0,15куб.м/час | - | 440 | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 13 | ул. Молодежная: 2А, 4, 4А, 10, 15, 17, 23, 29, 33, 37, 39 диаметр 25мм, длина 300м диаметр 110мм, длина 1214м 0,33куб.м/час | - | 3330,8 | - | - | - | - | 3330,8 | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 14 | Реконструкция водопровода по ул. Кирпичная (от ул. Красноармейская до ул. Степная) Д25мм-950м Д110мм-1100м | - | 2460 | - | - | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 15 | Обустройство барьера безопасности из колючей проволоки на водозаборе жилого поселка ст. Васюринская, ул. Железнодорожная 78а скв №3594, 6868 длина 176,6м | - | 61,81 | - | 61,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 16 | Обустройство барьера безопасности из колючей проволоки на центральном водозаборе ст. Васюринская, пер. Северный 10б скв №5515, 4315, 5516 | - | 201,355 | - | - | 201,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  | длина 575,3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 17 | Строительство нового водозабора ст. Васюринская, производительностью 40 м3/час | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 18 | Строительство водопроводных сетей в районы где оно отсутствует ст. Васюринская | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |
| 19 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Гоголя (от ул. Ивко до ул. Восточная) | - | 658,04 |  |  |  |  |  | 658,04 |  |  |  |  |  | ВнИст |
| 20 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Гоголя (от ул. Ивко до д.37 по ул.Гоголя) | - | 726,93 |  |  |  |  |  |  | 726,93 |  |  |  |  | ВнИст |
| 21 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Калинина (от ул. Ставского до ул. Матвеевской) | - | 824,57 |  |  |  |  |  |  |  | 824,57 |  |  |  | ВнИст |
| 22 | Реконструкция водопровода по адресу: станица Васюринская, по ул. Калинина (от ул. Восточная до ул. Ивко) | - | 709,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,38 |  |  | ВнИст |
| 23 | Реконструкция насосной станции второго подьема в части замены насоса на водозаборе №1, находящемся по адресу: станица Васюринская, пер. Северный, д.10 | - | 205,2 |  |  |  |  |  | 205,2 |  |  |  |  |  | ВнИст |
| Итого: |  |  | 22287,885 | 0 | 2063,81 | 8330,755 | 3214,2 | 5555 | 863,24 | 726,93 | 824,57 | 709,38 | 0 | 0 | - |
| МБ – местный бюджет, ОБ – окружной бюджет, ВнИст – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 32,90 | 32,90 | 32,90 | 32,90 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 * | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество воды, подаваемой потребителям в Васюринском сельском поселении, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2019 год предоставлены не были.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.

Все населенные пункты Васюринского сельского поселения относятся к третьей категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2019 года, согласно данным водоснабжающих организаций зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийными бригадами оперативно.

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2019 год предоставлены не были.

Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1. Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2. Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, - отсутствуют. В связи с этим, расчет показателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности приборами учета) не осуществить.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В Васюринском сельском поселении бесхозные сети водоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Васюринского сельского поселения. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Организация осуществления водоотведения в муниципальном образовании Васюринское сельское поселение организованно жителям поселения в полном объеме по многоквартирным домам, по объектам социального назначения, промышленным и пищевым предприятиям. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них:

- канализационными насосными станциями (КНС);

Сбор, очистка и отведение сточных вод на территории муниципального образования не организован централизованно во всех населенных пунктах.

На территории Васюринского сельского поселения имеется комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения.

Комбинированная система водоотведения имеется только в станице Васюринская, в остальных населенных пунктах система водоотведения децентрализованная, сброс стоков осуществляется в надворные уборные и на рельеф.

Васюринское сельское поселение

Система водоотведения поселения обеспечивает сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и объектов социального значения поселения.

В состав системы водоотведения входят:

- канализационные сети;

- канализационные насосные станции перекачки (КНС);

- очистные сооружения;

- напорно-самотечные коллекторы.

Для обеспечения пропуска сточных вод имеется сеть канализационных насосных станций (КНС), которые обеспечивают подачу сточных вод на очистные сооружения. Применение КНС позволяет также избежать большого заглубления коллекторов.

Все сточные воды, как бытовые, так и промышленные, поступают на очистные сооружения, где проходят систему очистки.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

По предоставленным МУП «Родник» данным в настоящее время диагностика физического состояния металла канализационных сетей не проводилась. Однако коллекторы хозяйственно бытовой канализации были проложены в семидесятые годы прошлого века, полностью исчерпали свой ресурс и подлежат замене на всем своем протяжении.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на рельеф местности.

В Васюринском сельском поселении имеется одна технологическая зона с централизованным водоотведением в ст. Васюринская, сети водоотведения которого эксплуатирует МУП «Родник».

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Действующий технологический цикл естественного обезвоживания и обеззараживания осадков, образующихся на станциях механической очистки сточной воды, включает:

1. Накопление осадков на иловой карте с обезвоживанием через дренажную систему.

Накопление проводится в течение 1-2 лет при достижении слоя осадка h = 1-1,5м;

2. Зачистку иловых карт и складирование осадков на иловых площадках h = 1,5-2м;

3. Выдерживание осадка на иловой площадке для естественного обезвоживания и обеззараживания в течение не менее 3 лет;

4. Лабораторные исследования;

5. Вывоз отходов (осадков) с иловых площадок.

Отработанный осадок имеет 4 класс опасности и используется (утилизируется) на полигоне ТБО в качестве прослойки.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность сетей канализации составляет 45,62 км.

Таблица 1 –Характеристика канализационной сети

| Канализационная сеть | Диаметр, ф | Протяженность, м | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Васюринская | - | 45620,0 | чугун |
|  |  |  | сталь |
|  |  |  | п\э |

Износ сетей – 100 %. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30 декабря 1999г.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия в Васюринском сельском поселении.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения Васюринского сельского поселения  является канализационная насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции.

Система автоматизации канализационных станций включает:

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Загрязнения производственных сточных вод очень многообразны. Хотя они и ограничены по концентрации, но оказывают большое влияние их состав сточных вод. Наиболее характерными вредными веществами, содержащимися в производственных сточных водах, являются фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), тяжелые металлы (железо, свинец, ртуть, цинк), сложные органические соединения.

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально- экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, для юридических и физических лиц –природопользователей устанавливаются нормативы: допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение; допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий); допустимого изъятия компонентов природной среды; допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Экологическая безопасность является одной из приоритетных направлений деятельности предприятия. Специфика водопроводно-канализационного хозяйства заключается в том, что предприятие является одновременно природопользователем и в тоже время осуществляет природоохранную деятельность, производя контроль за сбросом загрязняющих веществ в систему канализации.

Негативное воздействие на окружающую среду оказывает снижение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, излив неочищенных сточных вод при засорах на канализационных сетях.

Основные цели предприятия в области охраны окружающей среды:

- соблюдение требований природоохранного законодательства и использование существующих возможностей для совершенствования возможностей правового и экономического механизма природопользования;

- минимизация существующих факторов негативного воздействия на окружающую среду;

- планирование водоохранных мероприятий по повышению экологической безопасности.

Для повышения экологической безопасности предприятие необходимо предпринимать следующие меры:

- снижение сбросов сточных вод в природную среду при засорах и авариях;

- внедрение энергосберегающего оборудования;

- сокращение сбросов и выбросов вредных веществ на всех этапах производственного процесса;

- осуществление мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий водоснабжения населения;

- реализация программ постоянного производственного лабораторного контроля сброса сточных вод;

- снижение всех рисков негативного воздействия на природу, персонал и население.

Эксплуатационный персонал канализационной сети в своей работе отслеживает технологические процессы и в его обязанности входит надзор за:

- определением источников опасности, оценкой вероятности и последствий опасности, неукоснительное исполнение планов по их предотвращению;

- оценкой возможного экологического ущерба в результате деятельности предприятия и осуществлению работ по проведению восстановительных мероприятий;

- контроль за сбросом загрязняющих веществ в городскую канализацию;

- контроль за работой канализационных сетей и сооружений абонентов.

Одной из характеристик сточных вод является их температура, которая в зимний период не падает ниже 15-20°С.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованной системой водоотведения территориям сельского поселения не охвачена территория индивидуальной застройки.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основные проблемы водоотведения Васюринского сельского поселения:

1. Отсутствие единой системы дождевой канализации и как следствие хозяйствующего субъекта, который проводит работу по анализу, прогнозу объема и состояния данных стоков и их загрязнения, так же работы по обустройству и дальнейшей эксплуатации данных объектов.

2. Отсутствие полной очистки сточных вод, вследствие чего происходит загрязнение рельефа местности.

3. Отсутствие технической инвентаризации системы водоотведения в полном объеме которая ведет к увеличению затрат при производстве плановых ремонтных работ и при аварийных ситуациях.

4. Отсутствие наличия приборов учета для фактического определения объема сточных вод.

5. Отсутствие лаборатории для проведения анализа.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приток сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах, отсутствует. Данные представлены в Таблице 2.

Таблица 2 Баланс водоотведения.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Кол-во принятых сточных вод, всего | тыс. м3/год | 159,0 |
| абоненты группы «население» | тыс. м3/год |  |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс. м3/год | - |
| абоненты группы «прочие» | тыс. м3/год | - |

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей в Васюринском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены. Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 7 декабря 2011г. В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод. Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле. Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В Васюринском сельском поселении расположена одна технологическая зона.

Таблица 3 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет

| Год | Объем отведенных и очищенных сточных вод, м3 |
| --- | --- |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 2011 | - |
| 2012 | - |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | - |
| 2019 | 159,0 |

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

| № | Наименование потребилеля | Население, чел. | Норма водоотведения, л/сут на чел. | Расчетный расход, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и душем с водонагревателями | 14200 | 150 | 1683,15 | 2019,78 |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и душем с водонагревателями | 14700 | 150 | 1800,0 | 2160,0 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 5 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее |  | Планируемое |  |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| ст. Васюринская |  |  |  |
| 159,0 | 0,4356 | 228,3792 | 0,6256 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

В настоящее время согласно картам, представленным МУП «Родник» на территории Васюринского сельского поселения выделяется одна технологическая зона:

На расчетный срок необходимо:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

- строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии;

- повышение надежности работы систем водоотведения.

- сокращение сброса сточных вод за счет их повторного использования в промышленности и сельском хозяйстве

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Проектная производительность СМО составляет 1,392 тыс. м³/сут. Фактически на очистные сооружения в среднем, поступает до 0,436 тыс. м³/сутки сточных вод.

Прогнозируемый объем поступления сточных вод не превышает 0,8 тыс. м³/сут. Таким образом, в ближайшей перспективе дефицита мощности очистных сооружений не наблюдается. Объем фактически поступающих стоков за год не превышает 32% от суммарной мощности очистных сооружений с.п.

Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества очистки стоков, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса очистки.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Таблица 6 - Характеристика КНС

| Марка насоса | Кол-во насосов | Мощность электродвигателя, кВт | Степень износа | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации. Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Прогнозируемый объем поступления сточных вод не превышает 0,8 тыс. м³/сут. Таким образом, в ближайшей перспективе дефицита мощности очистных сооружений не наблюдается. Объем фактически поступающих стоков за год не превышает 32% от суммарной мощности очистных сооружений с. п.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» Схемы водоотведения Васюринского сельского поселения до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Васюринского сельского поселения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам) и обеспечение нормативов качества окружающей среды;

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение», Схемы водоотведения являются:

-обеспечение нормативов негативного воздействия в процессе эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения;

-замена оборудования на очистных сооружениях для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-создание системы управления канализацией, с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Васюринского сельского поселения;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения Васюринского сельского поселения до 2030 года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов коммунального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и обеспечение надежности систем жизнеобеспечения.

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- реконструкция сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов;

- реконструкция канализационных насосных станций(КНС);

- перевооружение канализационных очистных сооружений.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения проводятся на основе:

- анализа существующих технических и технологических проблем,

- анализа состояния объектов системы водоотведения и результатов обследований, и включают в себя, в зависимости от типа объекта, оценку по критериям:

- обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоотведения;

- повышение энергетической эффективности сооружений и оборудования системы водоотведения;

- обеспечение надежности водоотведения, повышение надежности, продление срока службы сооружений и оборудования;

- обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества повреждений и засоров;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории Васюринского сельского поселения.

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей сопряжено с необходимостью их инженерного обеспечения в части канализования.

Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных потребителей, а также создание условий для их обеспечения, осуществляется за счет строительства канализационных трубопроводов и инженерных сооружений на основании договоров о технологическом присоединении, выполняемых в соответствии с нормами, установленными законодательством, в том числе:

- Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Основными техническими мероприятиями по водоотведению необходимыми для охвата существующих потребителей на территории Васюринского сельского поселения является реконструкция КОС, КНС и межквартальных сетей.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Телевизионная диагностика – это современная технология оценки технического состояния подземных коммуникаций и инженерных сооружений. Внедрение данной технологии позволяет эксплуатирующим службам дать объективную оценку состояния этих коммуникаций и сооружений, своевременно и правильно провести ремонт, оценить качество ремонта. Преимущества этой технологии позволят не только оценить техническое состояние подземных коммуникаций, но и сопроводить работы по бестраншейным методам реновации инженерных сооружений, а также контролировать работоспособность оборудования и технологической оснастки во время выполнения работ.

Телевизионная диагностика технического состояния инженерных сооружений и подземных коммуникаций служит для следующих целей:

- Определения степени внутреннего состояния трубопроводов при выборе последующих оптимальных методов и способов ремонта;

- Определения качества ремонта;

- Определения качества прочистки;

- Определения степени воздействия газовой коррозии на конструкции и сооружения каналов и коллекторов;

- Определения расположения засыпанных и заасфальтированных колодцев;

- Осмотра на стадии приемки;

- Ведения статистического учета и анализа видов неисправностей и деструктивных признаков в трубопроводах для прогнозирования их развития (кадастр);

- Ведения кадастра подземных коммуникаций и актуализации базы данных (в составе геоинформационных систем) в части пополнения и обновления информационного блока видеоизображений внутренней поверхности труб и объектов.

Технология телевизионной диагностики состоит из четырех основных частей:

- Оперативный осмотр;

- Предупреждающий осмотр;

- Целевой осмотр;

- Сопровождающий осмотр.

Оперативный осмотр трубопроводов проводят при аварийных ситуациях, когда перед восстановлением целостности трубопроводов определяются параметры и объемы ремонтных работ, при проверке качества ремонта, при контроле технического состояния на стадии приемки трубопроводов, при контроле качества прочистки.

Предупреждающий осмотр связан с определением в первую очередь технического состояния подземных коммуникаций, имеющих практически 100% износа, и планированием их ремонта.

Целевой осмотр проводится для проверки выводов и предположений информационных и аналитических систем. Имеющиеся и создаваемые программы позволяют устанавливать зависимость эксплуатационно-технического состояния подземных сооружений и инженерных коммуникаций и выявлять проблемные участки, требующие фактического подтверждения и уточнения причин возникновения и характера дефектов.

Сопровождающий осмотр позволяет контролировать работоспособность и техническое состояние оборудования бестраншейных технологий и сопровождающей эти работы технологической оснастки.

Устройство с камерой, продвигаясь вдоль трубопровода, транслирует изображение внутренней поверхности на монитор. Оператор, наблюдая за изображением на мониторе, в режиме реального времени получает полную достоверную картину состояния обследуемого трубопровода.

Телеинспекция позволяет достичь большой экономии средств за счет исключения из планового ремонта работоспособных участков трубопровода, так как может достоверно оценить состояние трубопровода, а также определить участки, требующие срочного ремонта, и участки находящиеся в удовлетворительном состоянии.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| а) Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

В строительный период в ходе работ по реконструкции канализационных сетей неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- Загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- Образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- Образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой доли неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Таблица 8

| Наименование мероприятия (проекта) | Объем финансирования, тыс. руб | Наличие ПСД | Наличие ПСД (завершена/ разрабатывается/ не заказана) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационных самотечных коллекторов, используя современные материалы и технологии | 23750,0 | - | - | 2021-2030 |
| Повышение надежности работы систем водоотведения | - | - | - | 2021-2030 |
| Установка приборов учета на вводах у абонентов и объектах водоотведения | - | - | - | 2021-2030 |
| ИТОГО | 23750,0 | - | - | - |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий развития системы водоотведения, должна осуществляться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в секторе водоотведения за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы водоотведения на расчетный период до 2030 года:

По критерию «надежность, качество водоотведения»:

- реконструкция сетей с критическим уровнем износа.

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоотведения»:

- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- повысить надежность работы;

- упростить техническое обслуживание.

По критерию «качество, эффективность управления»:

- оптимизация структуры организации коммунального комплекса.

Эксплуатирующая организация МУП «Родник» является единственной организацией, покрывающей потребности населения, бюджетных и прочих организаций в услуге по водоотведению.

В соответствии с действующей нормативно-методической базой для разработки схемы муниципальным образованием не были установлены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые при реконструкции системы водоснабжения Васюринского сельского поселения.

При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов:

- Группа «обеспечение нормативных требований качества»;

- Группа «обеспечение надежности оказания услуг»;

- Группа «эффективность производства и управления»;

- Группа «качество работы с потребителями»;

Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации Проекта схемы водоотведения Васюринского сельского поселения следующих результатов:

- обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем водоотведения Васюринского сельского поселения;

- создание инженерных коммуникации и производственных мощностей системы централизованного водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения;

- обеспечение качественного и бесперебойного водоотведения потребителей Васюринского сельского поселения.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной снетемы водоотведення н перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозных объектов централизованной системы водоотведения в Васюринском сельском поселении не выявлено.

Начальник отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения                                                                                                                                                    В.И. Коротаев